枞阳县中医院消防维修项目

采购需求

一、采购需求

室内外维修部分分别为消火栓泵（立式单级泵）；消火栓控制柜；喷淋泵（立式单级泵）；消火栓控制柜；立式多级稳压泵；立式隔膜气压罐；管阀机组等；采购清单及规格如下：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减震垫 |  | 片 | 6 |
| 2 | 钢卡 | 165 | 个 | 40 |
| 3 | 法兰明杆闸阀 | 150 | 台 | 8 |
| 4 | 法兰过滤器 | 150 | 台 | 4 |
| 5 | 法兰消声止回阀 | 150 | 台 | 4 |
| 6 | 沟槽法兰片 | 165 | 个 | 24 |
| 7 | 法兰皮垫 | 150 | 片 | 24 |
| 8 | 沟槽偏心大小头 | 165*89 | 个 | 4 |
| 9 | 沟槽大小头 | 165*89 | 个 | 4 |
| 10 | 沟槽90°弯头 | 165 | 个 | 4 |
| 11 | 丝接机三 | 165*33 | 个 | 4 |
| 12 | 湿式报警阀 | 150 | 台 | 2 |
| 13 | U型卡 | 150 | 个 | 10 |
| 14 | 正大镀锌管 | 150*3.75 | 根 | 1 |
| 15 | 沟槽法兰片 | 89 | 片 | 8 |
| 16 | 法兰皮垫 | 80 | 个 | 8 |
| 17 | 丝扣铸铁闸阀 | 25 | 个 | 2 |
| 18 | 丝扣法兰 | 25 | 片 | 8 |
| 19 | 丝扣软接头 | 25 | 个 | 4 |
| 20 | 镀锌90°弯头 | 25 | 个 | 4 |
| 21 | 镀锌大小头 | 25*15 | 个 | 4 |
| 22 | 铜球阀 | 15 | 个 | 4 |
| 23 | 镀锌外丝 | 15 | 个 | 4 |
| 24 | 压力表（含表弯） | 15-1.6 | 套 | 4 |
| 25 | 镀锌螺丝 | 16*60 | 套 | 400 |
| 26 | 镀锌螺丝 | 12*60 | 套 | 70 |
| 27 | 镀锌角钢 | 5*50 | 根 | 2 |
| 28 | 镀锌槽钢 | 8# | 根 | 3 |
| 29 | 金属软管 | 50 | 卷 | 2 |
| 30 | 金属软管 | 25 | 卷 | 1 |
| 31 | 电工胶布 |  | 卷 | 5 |
| 32 | 国标膨胀螺丝 | 10*80 | 个 | 100 |
| 33 | 电焊条 | 3.2 | 包 | 1 |
| 34 | 非标电缆 | 3*50+2*16 | 米 | 65 |
| 35 | 非标电缆 | 3*4+2 | 米 | 40 |
| 36 | 非标电缆 | 3*35+1 | 米 | 115 |
| 37 | 非标电缆 | 3*4+1 | 米 | 35 |
| 38 | 铜线鼻 | 50 | 个 | 26 |
| 39 | 铜线鼻 | 35 | 个 | 70 |
| 40 | 铜线鼻 | 25 | 个 | 14 |
| 41 | 正泰NXB-63 1P C63 |  | 个 | 2 |
| 42 | 正泰NXBLE-63 2P C63A |  | 个 | 1 |
| 43 | 正泰NXBLE-63 3P+N C63A |  | 个 | 2 |
| 44 | 正泰熔断器RT28-63/1P底座 |  | 个 | 1 |
| 45 | 正泰熔断器RT28-63/3P底座 |  | 个 | 1 |
| 46 | 正泰RT28熔芯 63A |  | 个 | 4 |
| 47 | 消火栓泵（立 式单级泵） | XBD7.0/30G-L 流量L/S30 扬程 m66m 功率kw 30kw | 台 | 2 |
| 48 | 消火栓控制柜 | YQK-2XFJX-30-Y 星三角降压启动，正泰 元器件 星三角降压启动,防护等级IP55。 柜体尺寸：1700*700*500 | 台 | 1 |
| 49 | 喷淋泵（立式 单级泵） | XBD7.0/30G-L 流量L/S30 扬程 m66m 功率kw 30kw | 台 | 2 |
| 50 | 消火栓控制柜 | YQK-2XFJX-30-Y 星三角降压启动，正泰元器件 星三角降压启动,防护等级IP55。 柜体尺寸1700*700*500 | 台 | 1 |
| 51 | 立式多级稳压 泵 | XBD7.0/1W-CDL 流量L/S1.11 扬程 m66m 功率kw 2.2kw | 台 | 2 |
| 52 | 立式隔膜气压 罐 | SQL800*1.0 | 台 | 1 |
| 53 | 管阀机组 | 含槽钢底座，基础机架，泵出口蝶阀、安全阀、压力表、汇流总管等 | 套 | 1 |
| 54 | 控制柜 | YQK-2P-2.2 压力启动一用一备 | 台 | 1 |

- 二、质保期及售后服务

- 1、依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保2年，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，询价文件另有约定的从其约定。质保期从验收合格后算起。

2、保修期内用户所购设备各部件发生非人为故障，供应商应免费

上门更换同种品牌规格型号的新部件;设备发生人为故障的，供货商应上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其它任何费用。

3、供应商须提供详尽的售后服务内容和承诺，合同执行阶段，因应设计的修改和现场的实际情况，采购人可对需求方案及货物(规格、数量等)作出适当的调整，并以双方签署的有关文件为依据。因设备增减引起的价格变动，应以合同的设备单价调整总价。无法依据的，双方商定。

4、保修期满后中标方向采购方提供合同设备的终身维修服务，只收零备件费，并以优惠价格提供。

三、其他要求

1、中标人应承担施工现场所发生安全事故的责任和风险。

2、中标人在施工时应积极配合采购人工地上其它工种施工，并无条件的服从采购人的指挥，施工中可能出现矛盾的由中标人自行与之协商解决。

3、中标人对工地现场的设备自行保管，采购人不负责产品设备的被盗、破坏以及其他原因造成的任何损失。

4、中标单位应保证全部货物符合现行国家相关标准和规范，及询价文件要求的规格、型号、材质、国标品牌，如因产品质量或其他原因，导致供货延期或不能达到本项目的验收要求，采购人有权终止本项目，同时承担相应的违约责任。施工前，中标人要全面熟悉设计图纸内容和设计要求，并协助设计单位及时发现设计中的错、漏、碰、缺问题，使其得到及时纠正，以保证工程进度及施工安装质量和安全。图纸内容与现场实际情况有出入，则以现场为准，无论工程量增减，合同价款不再增加。

5、中标人所有货物及配套设备须提供至少 2年的免费质保服务（自采购人验收合格之日起计算）。所有质保费用均已包含在投标总报价中。免费质保期内，若设备或部件发生故障或存在缺陷，中标人须提供原设备制造商售后维修和更换服务，费用包含在此次总投标价中。免费质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于响应文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。

6、中标单位须取得主管部门和消防部门的准入许可或相关要求，所有费用由中标单位自行承担。

四、结算及付款方式

完成维修安装并经消防验收通过后付合同价的60%，审计后付至审计价的90%，余款质保期满后一次性付清（不计息）。